嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程

冲沙泄洪闸、厂房电梯采购及安装

供货要求

- 一、总说明

本次供货要求的垂直电梯均为未使用过的全新产品。电梯采用无齿轮曳引机、永磁同步电动机、控制柜 （含群控柜）、门机、限速器、安全钳、缓冲器、轿顶电气箱、曳引钢丝绳为国内中外合资或外商独资企业生产制造的产品，可用合资品牌。

1、供货厂家应提供下列技术参数：

1.1整机及主机的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、制造商全称及制造地点。

1.2配套件的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、制造商全称及制造地点。

1.3随电梯提供的备品配件及专用工具的名称、型号规格。

1.4提供建筑尺寸、数据及附图：

1.5井道尺寸（宽×深）：按生产厂家规格标明。应考虑土建、施工正常误差，按实调整安装精度，并不因此增加费用。

1.6顶层高度：按采购人规格标明。

1.7底坑尺寸、底坑强度数据：按生产厂家规格标明。

1.8轿厢尺寸（宽×深）：按生产厂家规格标明；3m/s和4m/s的高速电梯轿厢完成内装修后的净高度必须满足≥2.7m，相应厅门净高必须满足在≥2.3m；其他客梯轿厢完成内装修后的净高度必须满足≥2.45m，相应厅门净高必须满足在≥2.1m。

1.9机房尺寸（宽×深×高）、设备荷载及基座荷载数据：按生产厂家规格标明。

1.10供货厂家应提供详细的供货范围清单及安装材料、工作量明细清单。

1.11供货厂家应在土建施工完成后，对现场土建结构尺寸进行复测后，才开始进行电梯的制作。

2、任何元件或装置或功能，如本供货要求中未专门提到，但它对于一套完整的和性能良好的电梯又是必不可少的，对于电梯制造、安装及验收规范要求，或者对于稳定运行，对于改善电梯运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置或功能，也应由供货厂家提供，其费用包括在总价中。

3、供货厂家在设备交货时，应向采购人提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料。

4、供货厂家在设备交货时应向采购人提供设备出厂前各项测试报告和产品合格证书。

5、我国实行生产许可证、准入证制度的产品，必须是获得我国权威部门批准认可的产品，应提供有关证明文件。

6、供货厂家应根据采购人的要求，在安装过程中必须与土建相配合（如土建预埋件等）。

7、签定买卖合同后15天内，供货厂家向采购人提供电梯的有关图纸、资料，以满足设计单位土建、电气、控制等专业施工设计的需要和调整，得到采购人与设计单位认可后，方能进行制造和安装。

8、电梯外示标牌、铭牌可用国际注明合资产品注册商标。

9、采购人在签订合同时，可能对部分设备的型号规格或数量进行调整。

- 二、设备清单及有关说明

1、项目概述：

嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程共设4部电梯（DT1～DT4）。

电梯DT1位于电站厂房1#机组段右侧，与楼梯间相邻。下部高程205.15m以下为大体积混凝土中电梯井型式，以上为副厂房多层剪力墙结构电梯间，可沟通交通廊道、主机间副厂房、安装间下部副厂房和中控楼。电梯最下层高程183.10m，井底部高程181.50m，底坑深度1.6m。电梯DT1于高程205.15m以下大体积电梯井中设2个安全出口，安全出口高程分别为190.99m和198.07m；电梯DT1自高程205.15m往上共停靠11层，高程分别为205.15m、210.15m、213.65m、219.35m、224.75m，229.75m，234.75m、238.75m、244.15m、249.55m、253.15m。电梯屋面层标高为259.75m。

电梯DT2位于电站厂房4#机组段左侧，与楼梯间相邻，下部高程205.15m以下为大体积混凝土中电梯井型式，以上为副厂房多层剪力墙结构电梯间，可沟通交通廊道、主机间副厂房和尾水平台。电梯最下层高程183.10m，井底部高程181.50m，底坑深度1.6m。电梯DT2于高程205.15m以下大体积电梯井中设2个安全出口，安全出口高程分别为189.22m和196.30m；电梯DT2自高程205.15m以上共停靠7层，高程分别为205.15m，210.15m、213.65m、219.35m、224.75m、232.975m、236.05m。电梯屋面层标高为241.05m。

电梯DT3位于冲沙泄洪闸门库启闭排架左侧，与楼梯间相邻，为剪力墙结构电梯间。电梯DT3共停靠3层，首层高程238.55m，二层高程246.328m，三层高程252.55m。冲沙泄洪闸启闭机室屋顶高程259.00m。电梯DT3底坑深度1.6m，井底部高程236.95m。

电梯DT4位于冲沙泄洪闸启闭排架右端侧，与楼梯间相邻，为剪力墙结构电梯间。电梯DT4共停靠3层，首层高程238.55m，二层高程245.55m，三层高程252.55m。冲沙泄洪闸启闭机室屋顶高程259.05m。电梯DT4底坑深度1.6m，井底部高程236.95m。

- 招标设备清单及技术参数：

2.1 招标内容：电梯设备以及安装材料、备品备件，并运抵招标方工程工地现场，安装、调试合格，直至买、卖双方及工程所在地技术监督部门共同验收合格并领取使用许可证，交付招标方使用的全部内容。

2.2 设备名称及数量：

垂直电梯：4部，详见表1。

表1                            电梯清单

| 序号 | 工程部位 | 名称 | 型式及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电站厂房 | - DT1 | - 1.型式：Ⅱ类客梯； - 2.规格：载重量1050kg； 3.载人数13人 | 1台 | 消防电梯 |
| 2 | 电站厂房 | DT2 | 1.型式：Ⅱ类客梯； - 2.规格：载重量1050kg； - 3.载人数13人 | 1台 |  |
| 3 | 冲沙泄洪闸 | - DT3 | 1.型式：Ⅱ类客梯； - 2.规格：载重量1050kg； - 3.载人数13人 | 1台 |  |
| 4 | 冲沙泄洪闸 | DT4 | 1.型式：Ⅱ类客梯； - 2.规格：载重量1050kg； - 3.载人数13人 | 1台 |  |

2.3 具体技术要求：

在具备投标型号电梯所有基本功能的前提下，还应保证满足以下有关技术要求：

2.3.1 提升高度及有关尺寸：

DT1：14层/14站/14门，提升高度70.05m；井道尺寸（mm）（净宽×净深）：2400×2250；

DT2：10层/10站/10门，提升高度52.95m；井道尺寸（mm）（净宽×净深）：2600×2250；

DT3：3层/3站/3门，提升高度14.00m；井道尺寸（mm）（净宽×净深）：2200×2200；

DT4：3层/3站/3门，提升高度14.00m；井道尺寸（mm）（净宽×净深）：2200×2200；

轿厢尺寸（宽×长）由投标人自定最大尺寸。

2.3.2 运行速度：DT1、DT2≥1.6m/s，DT3、DT4≥1.0m/s。

2.3.3 机房形式：无机房，主机采用永磁无齿同步曳引机。

2.3.4 电源要求：交流三相380V±10%，50Hz、交流单相220V±10%，50Hz。

2.3.5 控制：单控。

2.3.6 拖动系统：32位全电脑控制交流变频变压调速（VVVF）。

2.3.7 开门方式：双扇自动中分门。

2.3.8 门洞净宽（mm）：1100；

开门尺寸（宽×高）：投标人提供最大开门尺寸。

2.3.11 电梯基站位置可调，具有基站返回功能。

2.3.12 轿厢：

（1）厢顶：豪华高亮吊顶，有足够亮度的照明（具体方案由招标方与中标人签订合同时商定），配轴流吹风机及检修口。轿厢灯及风机具有自动节能功能。

（2）轿厢轿壁、轿门采用发纹不锈钢。

（3）轿底预留20mm大理石装饰尺寸、预留不低于400kg轿厢装饰重量。

（4）踢脚板用发纹不锈钢。

（5）地坎：硬质铝合金。

（6）操作箱：采用微触按钮，面板为发纹不锈钢，备轿厢指令记录灯。

（7）层站位置指示器：采用高亮点阵数码显示楼层和运行方向。

（8）配光幕，光束不小于94束。

（9）采用1套连体式发纹不锈钢召唤面板，可以显示电梯的位置和运行方向。

（10）检修操作：轿顶设“检修”运行开关

（11）开门机：变频变压调速电脑控制（VVVF）。

（12）具有重复关门功能。

（13）开门时间可调。

（14）称重装置：电子称重装置，控制柜中可随时显示荷载重量。

（15）轿厢内设扬声器与12寸以上液晶显示器用于电梯信息显示和枢纽监控系统播发重要信息或通知等。

（16）轿厢配置空调系统。

（17）轿厢门采用防水型变频调速自动门机驱动。

（18）轿厢操作面板组件采用可靠防水装置，有效防止电路板内电气元件受水潮湿损坏。

2.3.13 厅门：

（1）装潢：各层均为发纹不锈钢厅门、各层均为发纹不锈钢小门套。

（2）讯号板：采用微触按钮，发纹不锈钢面板。

（3）层站位置指示器：每层均需配置点阵式高亮度数码显示器，可以显示电梯的位置和运行方向。

（4）泊梯开关：1层配置。

2.3.14 其他装置：

（1）主导轨全部采用实心钢制T型轨、导靴为滑动式。

（2）自动精确平层：平层精度应小于±5mm。

（3）安全停靠（自动停层）：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

（4）满载直驶：电梯满载，自动停止响应厅外召唤。

（5）超载报警：轿厢超载后，自动报警。

（6）防捣乱功能：超过额定载客人数的召唤取消、空载召唤取消、最后停层召唤取消以及反向召唤取消功能。

（7）泊梯功能：接通位于电梯1层的开关，电梯自动关门、停止运行。

（8）带微触召唤按钮的层站和方向显示，召唤按钮与层站方向显示一体式。

（9）三方对讲功能。

（10）就近平层功能。

（11）轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明（应急灯应采用免维护蓄电池自动充电，供电时间应不小于4小时）。

（12）电源缺相、短路保护装置。

（13）具备火灾运行管理功能：发生火灾时，电梯立即返回地面1层基站。

（14）具备消防员操作功能。

（15）防冲顶功能。

（16）防坠落装置。

（17）噪声要求：电梯运行时机房内噪声不大于55dB，轿厢内部噪声不大于45dB，开/关门时噪声不大于50dB。

（18）关门时间可自动调整：根据轿厢载荷情况，自动调整开关门时间。

（19）修正运行功能：电梯电源中断恢复后，电梯驶向基站，重新定位，恢复正常运行。

（20）配备与电站监控系统接口及线路。

（21）配备视频监控系统及视频电缆：摄像机、电源电缆、视频电缆及相关附件由投标人提供并负责安装和调试。

（22）语音报站功能。

注意事项：

电站厂房DT1电梯为消防电梯，还应满足下列要求：

（1）消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话；

（2）电梯联动控制：当消防监测中心监测到并确认某个防火分区发生火灾后，将客梯迫降到首层，打开轿厢门疏散人员后予以关闭，自动切换到由消防人员手动控制状态，专供消防人员进行灭火使用。

（3）电梯还需按国家规范要求配置其他消防功能，满足消防专业验收条件。

三、功能需求

| 1 | 满员自动通过 | 轿厢满载时不吃响应层站呼唤，保证最大效率运行 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 轿内风扇自动关闭 | 电梯无方向待机一定时间后，轿内通风装置自动关闭以节能 |
| 4 | 连续服务 | 以确保整个群控电梯的正常工作，当某台电梯出现故障无法响应层站召唤时，它将被自动脱离群控系统 |
| 5 | 轿内误指令人工消除—轿内按钮型 | 误按轿内按钮后，通过连按两次该按钮，可取消该指令 |
| 6 | 独立运行 | 可使一台电梯脱离群控进入独立运行状态，且只响应轿内指令 |
| 7 | 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响或者声音提示电梯超载，只有当乘客人娄符合电梯的额定载重量时方可正常运行 |
| 8 | 安全停靠 | 电梯因故障停在门外时，控制器进行安全检测，知符合启动要求，则电梯就近停层开门 |
| 9 | 光幕门 | 红外光束覆盖门 |
| 10 | 重复关门 | 若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被消除 |
| 11 | 内部多方通话系统 | 轿厢内乘客与大楼工作人员进行多方通话的系统 |
| 12 | 火灾应急返回 | 开关或大楼火灾传感器被激活时，立即取消所有层召唤和轿内指令，电梯立即返回预定层站并开门，让乘客安全疏散 |
| 13 | 轿内反向指令消除 | 当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令 |
| 14 | 轿内照明自动关闭 | 电梯无方向待机一定时间后，轿内照明自动关闭以节能 |
| 15 | 轿内误指令自动消除 | 如果轿厢内已登记的指令数与乘客不符，为避免不必要的停层取消所有指令 |
| 16 | 层站召唤自动登记 | 当一台电梯无法将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统自动分派另外一台电梯来服务 |
| 17 | 层站运行控制开关 | 当电梯维护或考虑节能时，通过操作指定层站上的钥匙开关，临时取消该电梯的服务 |
| 18 | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，再关门前行到下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行 |
| 19 | 再平层 | 如果轿厢停在门区范围内，但与平层位置有距离时，轿厢将自动再平层到平层位置 |
| 20 | 电梯运行时间评估 | 为了减少乘客侯梯时间和每台轿厢的运行时间，根据轿厢召唤数量，分派每台轿厢 |
| 21 | 门负载检测 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭时，电梯门将会反方向动作 |
| 22 | 门速自适应控制 | 据门的实际重量，系统自动调整门运行速度和扭力调整 |
| 23 | 强制关门—蜂鸣器 | 如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯发出蜂鸣声提醒乘客，并尝试关门。 |
| 24 | 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门 |
| 25 | 轿厢应急照明 | 当照明电源断电时，立即提供满足最低要求的轿厢照明（可选干电池或涓流充电电池） |

- 四、服务要求

1、质保期：自验收合格之日起2年。

2、从电梯安装完毕，验收合格之日起2年内，负责对产品实行免费保修；正常使用过程中，任何原器材损坏，在保修期内实行免费包换。
  3、在正常的维修保养期内，保证实行全年365天，每天24小时的售后服务，确保电梯安全、正常运行。

- 五、执行标准

1.《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB7588.1-2020；

2.《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB7588.2-2020；

3.《电梯安装验收规范》 GB10060；

4.《电梯技术条件》 GB/T10058；

5.《电梯试验方法》 GB/T10059；

6.《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T7024；

7.《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025；

8.《低压成套开关设备和控制设备》GB/T7251；

9.《建筑物的电气装置电击防护》 GB/T14821.1；

10.《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182；

11.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310；

12.地方消防部门的条例及相关的中国国家防火规则；

13.电力供应部门的供电规章条例；

14.其他有关法律法规的规定。